杭州萧山国际机场

航站楼区域潜水泵、隔油器维保项目

（重新招标）

招标文件

杭州萧山国际机场有限公司

2019    年 7 月

目  录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 4 -

第三章  服务技术标准及要求	- 13 -

第四章  合同条款	- 22 -

第五章  评标方法及标准	- 22 -

第六章  投标文件格式	- 71 -

第一章 招标公告

一、招标范围及内容

（1）杭州萧山国际机场航站楼区域潜水泵、隔油器维保项目已批准实施，项目业主为杭州萧山国际机场有限公司，建设资金来源为自筹。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

（2）项目概况：

本项目位于杭州萧山国际机场内，具体要求详见第三章“服务技术标准及要求”。

（3）招标内容：杭州萧山国际机场247台潜水泵、1台小型自动污水提升器、1台全自动污水排放专用设备、4台隔油器进行维护保养服务。具体详见第三章“服务技术标准及要求”。

1.制定和编制维保计划

2.对招标文件规定的设备进行定期专业维护

3.快速处理招标设备的故障响应

4.做好对招标方理论培训和咨询工作

（4）服务期：本项目采用“1+2”模式，即合同签订日起第一年为考核期，考核合格后（第一年考核期限届满前60日前，按照本项目约定的内容及合同附件4的要求进行考核，按照每月的考核分数计算平均分，分数高于或等于95分），本合同自动顺延2年。如考核结果不合格，则招标人有权终止合同，并有权要求本项目的中标人赔偿后两年因更换承包商所产生的高于原合同费用的差价。

二、 投标人资格要求

（1）具有独立法人资格，持有有效营业执照，注册资金不少于人民币50万元或等值外币（按投标截止日中国人民银行公布的汇率中间价换算）；

（2）能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在本次招标前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录；（需提供承诺函，格式自拟）

（3）投标人具有纳税人资格，可提供增值税专用发票。（需提供增值税纳税人资格登记表复印件并加盖公章，原件备查）

（4）投标人须具备本次招标水泵品牌中任一维保服务授权书资质（需提供授权书复印件并加盖公章，否则不予认可，原件备查），并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

（5）近三年（自2016年1月1日起至投标截止日止）有2个及以上潜水泵维护保养经验（须提供合同复印件并加盖公章作为证明材料，原件备查）；

（6）本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年8月1日上午9时30分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年8月1日上午9时30分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递方式的，请于2019年8月1日上午9时30分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场综合楼213室，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网  http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾思勰    联系电话：0571-83837612

招标监督人：阮周长     联系电话：0571-86662133

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场航站楼区域潜水泵、隔油器维保 项目 |
| 1.1.2 | 实施地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“服务技术标准及要求” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 服务期 | 本项目采用“1+2”模式，即合同签订日起第一年为考核期，考核合格后（第一年考核期限届满前60日前，按照本项目约定的内容及合同附件4的要求进行考核，按照每月的考核分数计算平均分，分数高于或等于95分），本合同自动顺延2年。如考核结果不合格，则招标人有权终止合同，并有权要求本项目的中标人赔偿后两年因更换承包商所产生的高于原合同费用的差价。 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合国家现行标准（详见第三章 服务技术标准及要求） |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 组织，踏勘时间：2019年7月24日上午9时30分 踏勘集中地点： 杭州萧山国际机场有限公司翔越路综合服务楼招标中心 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年7月24日11：30前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:贾思勰，电话0571-83837612；传真：0571-83837612；电子邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年8月1日上午9时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：杭州萧山国际机场航站楼区域潜水泵、隔油器维保 项目投标文件 在 2019年8月1日上午9时30分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （2）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：首年合同总价的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目实施地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7 服务期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目涉及到其它专业的部分分项工作允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）服务技术标准及要求

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3.2招标文件的修改为招标文件的组成部分，对投标人有约束力。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “服务合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4投标报价表；

3.2.5备品备件报价表

3.2.6投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（3）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（4）近三年完成类似项目业绩情况。

3.2.7服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）服务管理班子的组织结构形式；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）服务人员工作守则；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

3.2.7投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.3.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

※3.3.4投标报价的其他要求：

（1）投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

（2）本项目报价仅为每一年维护保养的人工技术服务费及部分易耗品费用，不含备品备件费用（投标人须提供备品备件报价表，报价表中需含有本项目不同品牌潜水泵原厂备件包等报价，供招标方参考），备品备件报价表作为招标方未来采购的价格依据，是否使用投标方采购的备品备件由招标方自行决定。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2中标人的投标保证金，将在与招标人签订合同后5日内无息退还（以银行转账方式）；未中标的投标保证金，将在中标公示结束后15个工作日后无息退还（以银行转账形式）。办理退保证金手续时需向招标人提供投标人开具的投标保证金收据，并同时提供书面的退款账户详细信息（包含所投标段名称、户名、开户行、账号），快递方式送达投标地址。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，服务期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关服务期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人对评标、定标结果不负责解释。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 服务技术标准及要求

杭州萧山国际机场T1、T2航站楼室内外共有集水井49个，其中室外集水井6个，2个污水集水井，共有潜水泵88台（T2共61台，T1共27台-室外6台，室内21台）。T3航站楼室内外共有集水井85个，共有潜水泵设备161台，其中上海东方潜水泵总数：144台；格兰富潜水泵总数：15台；小型自动污水提升器：1台；全自动污水排放专用设备：1台。

杭州萧山国际机场T3航站楼现有隔油间4间，分别位于B0153、B1008、B1171、B1199内，每间安置一台隔油器，由上海越晟环保科技有限公司生产，B0153内隔油器型号为YS-2500，其他三台型号为YS-2000，重800KG。

一、待维保设备清单

| 区域 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备规格型号 | 功率 | 设备生产厂家 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1集水井潜水泵 | 潜水泵 | 台 | 19 | ITT CP 3085 HT | 2.4KW | 埃梯梯水与污水处理系统（沈阳）有限公司 | T1航站楼地下室 |  |
|  | 潜水泵 | 台 | 8 | ITT CP 3057.181 HT | 1.7KW | 埃梯梯水与污水处理系统（沈阳）有限公司 | T1航站楼室外及B1配电间2台 |  |
| T2集水井潜水泵 | 潜水泵 | 台 | 12 | 中太50WQ23-9-1.5 | 1.5KW | 杭州虎胜机电成套有限公司 | T2航站楼地下室 |  |
|  | 潜水泵 | 台 | 47 | 威乐FA05.32E 48台 | 0.75KW | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | T2航站楼地下室 |  |
|  | 潜水泵 | 台 | 2 | 威乐FA08.34E 2台 | 3.75KW | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | T2航站楼地下室 |  |
| T3集水井潜水泵 | 潜水泵 | 台 | 8 | 50WQ15-120-1.5 | 1.5KW | 上海东方泵业集团有限公司 | 到达层J、H、F区空调机房 | 50WQ25-10-1.5 |
|  | 潜水泵 | 台 | 50 | 50WQ15-130-2.2 | 2.2KW | 上海东方泵业集团有限公司 | 共同沟 | 50WQ15-20-2.2 |
|  | 潜水泵 | 台 | 48 | 50WQ15-130-2.2 | 2.2KW | 上海东方泵业集团有限公司 | 主楼地下室A、B、C、D区 | 50WQ15-20-2.2 |
|  | 潜水泵 | 台 | 6 | 50WQ11091 | 4KW | 上海东方泵业集团有限公司 | 地下室D01空调主机房 | 50WQ24-20-4 |
|  | 潜水泵 | 台 | 14 | 65WQ11091A | 4KW | 上海东方泵业集团有限公司 | 地下室冷冻机房、热水泵房、隔油间及厨房区 | 65WQ35-20-4 |
|  | 潜水泵 | 台 | 2 | 80WQ11131A | 7.5kw | 上海东方泵业集团有限公司 | 地下室消防水泵房 | 80WQ50-25-7.5 |
|  | 潜水泵 | 台 | 12 | 50WQ15-110-1.1 | 1.1kw | 上海东方泵业集团有限公司 | 主楼地下室人防战时用集水坑 | 50WQ10-15-1.1 |
|  | 潜水泵 | 台 | 2 | 50WQ15-110-1.1 | 1.1kw | 上海东方泵业集团有限公司 | 地下室人防电站 | 50WQ10-15-1.1 |
|  | 潜水泵 | 台 | 2 | 100WQ-65-15-5.5 | 5.5kw | 上海东方泵业集团有限公司 | 到达层F区室外东侧、配自耦装置 |  |
|  | 潜水泵 | 台 | 15 | SLV.80.80.60.2.51D | 6.9kw | 格兰富水泵（上海）有限公司 | 地下室6个卫生间，均配自耦装置、超声波液位计后来安装地下餐厅2台隔油间一台 | 65WQ35-20-4 |
|  | 小型自动污水提升器 | 台 | 1 | Sololift2 WC-1 | 0.62kw | 格兰富水泵（上海）有限公司 | 地下室3WC009卫生间 |  |
|  | 全自动污水排放专用设备 | 台 | 1 | M.32.3.2 |  | 格兰富水泵（上海）有限公司 | 地下室3WC013卫生间 |  |
| T3航站楼隔油器 | 隔油器 | 台 | 1 | YS-2500 | 2KW | 上海越晟环保科技有限公司 | T3航站楼 |  |
|  | 隔油器 | 台 | 3 | YS-2000 | 2KW | 上海越晟环保科技有限公司 | T3航站楼 |  |
| 共计：潜水泵247台，隔油器4台，小型自动污水提升器1台，全自动污水排放专用设备1台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、 具体外包服务内容

项目可分为3个年度进行：第一年度全面系统性拆机保养，第二年度日常维护及保养，第三年度周期性维护保养

（一）本项目维保服务基本内容及要求如下：

| 序号 | 维护内容 | 维护保养检查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵轴 | 检查转子轴的磨损，同心度 |
|  | 潜水泵轴承 | 检查清洗，加油或更换 |
|  | 潜水泵电机 | 检测三相阻值和绝缘情况 |
|  | 潜水泵的密封 | 检查或更换机械密封和各种橡胶密封 |
|  | 潜水泵的润滑 | 检查和更换润滑油 |
|  | 潜水泵控制箱 | 检查热保护器，继电器等电器设备和接线桩头 |
|  | 浮球液位控制系统 | 检查浮球的位置是否正常，液位仪是否正常 |
|  | 自耦总成、软管连接、法兰连接 | 检查各连接部位和型面垫圈是否完好 |
|  | 单向止回阀、手动阀门 | 清洗和检查止回阀、手动阀门的工作情况 |
|  | 集水井 | 清洗和清除井内的杂物 |
| 2 | 隔油器电机 | 检测三相阻值和绝缘情况 |
|  | 隔油器刮板、轴承 | 检查链条是否松动生锈，轴承、刮板是否变形异常，刮板需每年至少更换一次 |
|  | 隔油器控制系统 | 检查控制系统是否无法正常开启 |
|  | 隔油器提篮式隔栅 | 检查隔栅拦截是否异常 |
|  | 隔油器进水、出水口 | 检查隔油器进出水口是否堵塞异常 |
|  | 隔油器池 | 清洗和清除隔油器池内的杂物 |

备：除常用耗材外，需更换的备品备件由招标方自行采购。

（二）维护保养方式及具体工作内容如下：

1、第一年度为系统性拆机保养：

投标方在合同签订之日起，根据招标方实施要求，制定和编制系统性拆机维保计划，经招标方审核通过后实施，主要完成航站楼地下室及周边集水井潜水泵、隔油器及其相关部件和电控装置的全面系统性拆机保养工作，并完成损坏部件的维修或更换，确保系统运行正常。具体包括：

①潜水泵

（1）	潜水泵轴的轴承、机械密封、橡胶密封圈的检查维护，将检查情况反馈给甲方，经得同意进行更换。

（2）	潜水泵清洗并在泵体涂上泵体防腐漆；

（3）	潜水泵电机绕组进行相间、对地绝缘进行检测，相间、对地绝缘电阻值不符合标准带病运行和有安全隐患的电机则送去专业单位重新绕线；

（4）  对潜水泵电机进行抽芯检查与清扫，检查电机转子与定子之间是否存在摩擦现象并处理；

（5）	潜水泵水力部件叶轮是否变形及气蚀现象；

（6）	检测液位浮球触点通断动作性能是否灵敏并更换；

（7）	检查自耦总成、软管连接、法兰连接是否有漏水现象并进行处理；

（8）	检查单向止回阀是否有回水现象、手动阀门是否有卡顿、漏水现象；

（9）	清除集水井内悬浮杂物；

（10） 对潜水泵、铁质的集水井盖板、金属管道、阀门及配件进行防锈处理。

②隔油器

（1）	隔油器轴承、刮板的检查维护；

（2）	隔油器进出水检查维护；

（3）	隔油器电机的检查维护；

（4）	隔油器提篮式隔栅的检查维护；

（5）	隔油器控制系统的检查维护；

（6）	隔油器池内的清理；

（7）  根据招标方要求进行防锈处理。

③控制箱

- 检查箱内电器元件性能是否影响水泵运行，如有影响需进行更换；

- 检查各个接线端是否有松动并借用工具拧紧处理，接线端子如有损坏进行更换；

- 检查控制箱主回路、控制回路、潜水泵水下电缆等线材绝缘层是否有破损漏电现象，如有必须进行处理；

- 检查控制箱各个按钮开关、信号指示灯是否工作正常。

- 第二年度常规保养

投标方在2020年9月份开始，根据招标方实施要求，年底前完成航站楼地下室及周边集水井潜水泵、隔油器及其相关部件和电控装置的常规保养工作，并完成损坏部件的维修或更换，确保系统运行正常。具体包括：

①潜水泵

1、定期检查及工作内容

1.1检查轴封漏水情况。检查方法：轴封漏水不超过20滴/分，且不呈连线状滴落于地面。

1.2电动机运行正常无杂音，机身温度不超过75℃。检查方法：观察，用温感器或用手摸电动机外表不发烫。

1.3检查仪表指针是否指示正确。

1.4各个阀门的开关应灵活可靠，内外无渗漏。单向阀动作应灵活，阀体内外无漏水。

1.5管道及各附件外表整洁美观、无裂纹，油漆应完整无脱落。

1.6点动判断水泵转向是否正确，若有误应予更正。

1.7检查控制箱。具体操作如下：

①外观应整洁，铭牌完好，接地连接线良好;

②外部信号灯、压力表、电流表、电压表是否在正常状态;

③断开控制箱总电源，检查各转换开关启动是否正常;

④检查柜内电气开关、接触器、继电器等电气元件的接线螺丝是否紧固;

⑤点动判断水泵运转方向是否正确，若有误予以更正;

⑥清洁控制箱内外灰尘，用吸尘器或毛刷除尘，柜外用抹布擦拭。

1.8检查阀门并添加润滑油，确保阀门开启灵活，关闭紧密无漏水。

1.9转动平时不用的阀门开启备用阀。

1.10外部清洁，并紧固所有螺栓、螺母。

1.11对各集水井、潜水泵进行重点检查，确保设备在大雨、暴雨是能正常运行。

1.12每个月定期检查一次并做好表格形式检查记录及现场图片，一个季度汇总递交。

②隔油器

（1）	隔油器轴承、刮板的检查维护；

（2）	隔油器进出水检查维护；

（3）	隔油器电机的检查维护；

（4）	隔油器提篮式隔栅的检查维护；

（5）	隔油器控制系统的检查维护；

（6）	隔油器池内的清理；

（7） 根据招标方要求进行防锈处理。

- 第三年度为潜水泵周期性维护保养

①潜水泵

周期性维护保养是根据潜水泵运行数据、技术状况（工况）、使用环境来选择性的对某一台潜水泵是否要进行大修。具体工作可分为两部分即日常维护和大修

1、日常维护：延续做好第二年度的全部维保工作内容

2、对于需要大修的潜水泵进行深度保养（深度保养参照第一年度工作内容进行）

2.1检查水泵的密封环磨损情况，必要时进行更换或修理。检查方法：拆机检查是否需要更换该部件。

2.2更换密封填料，检查所有轴承的转动情况，用温感器测量温度不超过75℃，更换轴承润滑油。

2.3检查轴承轴是否有磨损情况必要时进行加工处理。

2.4检查泵叶轮片气蚀、泵壳的腐蚀情况，泵壳及机座涂防锈漆，如蚀穿或缺损则进行更换。

②隔油器

（1）	隔油器轴承、刮板的检查维护；

（2）	隔油器进出水检查维护；

（3）	隔油器电机的检查维护；

（4）	隔油器提篮式隔栅的检查维护；

（5）	隔油器控制系统的检查维护；

（6）	隔油器池内的清理；

（7） 根据招标方要求进行防锈处理。

（三）其他要求

1.	定期回访：

投标方在合同期内，每月到现场回访，并做好回访记录。回访工作需要根据维护服务内容跟进检查，确保每项设施设备正常，发现设施设备异常，及时修复。

2.	故障抢修：

在合同期限内，投标方向招标方提供现场应急维修服务。投标方应在接到招标方故障报修后12小时内抵达设备现场开展维修工作，在汛期（6、7、8、9、10月）投标方必须在接到招标方故障报修后3小时内抵达设备现场，必要时根据招标方要求，需现场有人值守。

3．其他：

（1）若出现需将设备带离萧山机场进行维修的情况，投标方必须向招标方办理相关手续。投标方应在7个工作日内完成设备的维修和复位安装工作。在此期间，招标方配合投标方做好相应的应急工作，如需延长设备维修时间，需经得招标方同意。

（2）经过拆机维护保养的潜水泵达不到质量验收标准的，投标方应按招标方要求的时间重新维护，直至满足设备维护保养标准，由投标方承担返工的费用。

（3）项目出现重大质量事故，而投标方又无积极措施确保合同继续履行，或无力按质量标准返修的，招标方有权要求投标方停止维护维修直到退场，并由招标方另行组织队伍进场维护维修。由此产生的损失由投标方承担，对造成后果的，将追究投标方责任。

（4） 投标方需指定不少于2名专业维护人员专门负责合同规定的维护工作，并配备1名专业工程师，对本项目予以技术支持，以上人员需能够通过机场公安分局的背景审核，无特殊情况，不得变更。

（5） 投标方对潜水泵、隔油器做好定期检查和维护，并在季度末向招标方提交检查记录和报告。

（6） 在潜水泵、隔油器出现故障时，首先可通过热线、传真及其他服务方式向招标方提供的有关系统的支持和帮助。在故障无法排除的情况下，投标方在得到通知后12小时（汛期3小时）内到达现场，连续处理直至故障排除，设备系统恢复正常工作为止。

（7） 投标方负责做好潜水泵、隔油器的维修和抢修工作，日常维修维护工作所需常用耗材、维护设备、车辆、安全设备等均需自行提供，如需更换磨损配件或整体更换潜水泵、隔油器、控制箱、液位仪、各阀门，请提供相应证明材料（证明材料图文结合），经招标方同意后方可更换,材料费用经招标方认可后按实结算，拆卸安装不再产生人工费、服务费等其他费用。

（8）投标方需掌握项目范围内所有设备的运行状况并建立设备档案，发现异常情况及时向招标方通报具体情况，招标方在技术上需要改进时，投标方免费提供技术上的咨询建议服务，并负责向招标方培训有关设备故障处理方面的知识。

（9）根据日常维保情况，投标方对所维保设施设备提出合理性建议，经得招标方同意改进，投标方需配合招标方进行整改，整改费用按实结算。

（10）投标方在合同到期前负责向招标方提供一份详细的年度维护工作报告以及维修、抢修工作报告。

（11）维护维修人员在现场工作时必须遵守《杭州萧山国际机场安全生产协议》等招标方各项安全规定、规章制度。

（12）投标方需了解招标方为质量管理体系（ISO9001）和环境管理体系（ISO14001）的贯标单位、知晓体系管理各项具体内容，并承诺在履约期间遵守体系管理文件的规定，满足体系运行管理的各项要求。

（13）各投标单位必须在开标前进行现场踏勘。

（14）因该项目中部分工作的场地位于萧山机场飞行区内，为加强杭州萧山国际机场机坪运行管理和维护机坪生产秩序，确保机坪作业现场规范及安全，防止生产安全事故发生，投标人投标前必须知晓机场委外施工的相关规定。相关人员及车辆应符合机场公安分局空防处办理控制区通行证的资格要求。

（15）招标方发现设备异常，要求更换设备配件时，投标方需积极配合无条件更换配件。

（16）在合同期内，招标方在T1、T2、T3航站楼现有集水井内更新潜水泵或增减潜水泵，更新隔油器等设施设备，更新或增加的设施设备均由本次投标方负责维护保养，不另行增加费用。

（17）从业人员技术要求：为了保证人员及财产安全，相关从业人员特别是从事电气维护方面的人员必须持有电工操作证。若要拆卸水泵或其他设备，必须要有相关行业经验。

本项目涉及到需要更换部件的由投标人免人工费进行更换，常用耗材也由投标人无偿提供，不再另行计费（常用耗材见下表）

注：1、设备为目前已确定的数量（见待维保设备清单）。

2、合同范围内常用耗材统计（材料表）：

| 潜水泵、隔油器 | 编号 | 常用耗材（易损件）名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 螺 丝 | 外包费用内 |
|  | 2 | O型圈 | 外包费用内 |
|  | 3 | 防锈金属漆+面漆（含阀门以下管道，面漆与原色基本一致） | 外包费用内 |
|  | 4 | 橡皮垫圈 | 外包费用内 |
|  | 5 | 电缆挂钩（不锈钢材质） | 外包费用内 |
|  | 6 | 防水胶带 | 外包费用内 |
|  | 7 | 绝缘胶带 | 外包费用内 |
|  | 8 | 扎 带 | 外包费用内 |
|  | 9 | 浮球 | 外包费用内 |
|  | 10 | 连接软管 | 外包费用内 |
|  | 11 | 不锈钢抱箍及紧固件 | 外包费用内 |
|  | 12 | 润滑油 | 外包费用内 |
|  | 13 | 不锈钢链条 | 外包费用内 |
|  | 14 | 隔油器刮板（PE） | 外包费用内 |
| 电控箱修复 | 15 | 连接线 | 外包费用内 |
|  | 16 | 保险丝 | 外包费用内 |
|  | 17 | 接线端子 | 外包费用内 |

第四章  合同条款

杭州萧山国际机场航站楼区域潜水泵、隔油器维保项目合同

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方：

住所地：

第一部分  协议书

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 杭州萧山国际机场航站楼区域潜水泵、隔油器维保 项目及有关事项友好协商一致，共同达成如下协议：

- 服务概况

1.服务内容：对杭州萧山国际机场航站楼区域内共247台潜水泵、4台隔油器，1台小型自动污水提升器，1台全自动污水排放专用设备进行维保服务，包括负责对所有设备进行维护保养、故障维修和应急情况处置。

2.服务地点：杭州萧山国际机场内

3.服务形式：非驻场形式

- 服务期限

本项目服务期限采用第 1 方式：

1.即第一年为考核期，有效期限为自2019年   月   日起至2020年   月    日止，第一年考核期限届满前60日前，如考核合格（按照本合同约定的内容及附件4的要求进行考核，按照每月的考核分数计算平均分，分数高于或等于【95分】），则同意乙方续约，合同有效期限自动顺延至2022年   月    日止

若经甲方考核后，乙方考核结果未达到【95分】视为考核不合格，则不同意乙方续约，则本合同有效期限至【2020年    月   日】终止。

考核结果均以甲方确认的结果为准，乙方对此不得提出任何异议，并表示接受考核结果。

若经甲方考核合格后同意乙方续约，乙方未能在甲方通知乙方可以续约之日起【7 】日内提出书面不续约的申请，则视为乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任。若在考核合格后，合同自动顺延期间，乙方提出书面不续约申请的，则按照本合同专用条款约定执行。并将乙方列入供应商黑名单。

2、本合同有效期限为固定期限，有效期限为     年   月   日起至    年   月    日止，合同有效期限届满后自本合同自动终止。

- 签约合同价与计价方式

1. 本合同采用下述第  1    种计价方式：

（1）固定总价

（2）固定单价，预估总价，以实际发生结算

（3）固定总价+固定单价

2. 签约合同价为：人民币（大写）               (¥            元)。

（1）固定总价部分：人民币（大写）         (¥       元)；

（2）固定单价部分：人民币（大写）         (¥       元)；预估总价，人民币（大写）         (¥       元)，以实际发生结算。

3. 价格清单

（1）固定总价，其中：

第一年费用：

第二年费用：

第三年费用：

4.以上外包费用已包含了  税费、维保费、运输费、办证费、人力费                                 等所有费用。

5. 其他约定:        无

四、验收及考核

1、验收方式，本合同采用下属第   4     种验收方式；

（1）合同履行完毕一次性验收；

（2）分期验收，每三个月验收一次；

（3）分期验收，每月验收一次；

（4）按实际完成工作节点验收；

（5）其他：        无

2、维保服务考核方式（不包括续约考核），本合同采用下属第 C     种维保服务考核方式：

（1）先服务后付款：

A.合同履行完毕一次性考核；

B.分期考核，每三个月考核一次；

C.分期考核，每月考核一次；

D.按实际完成工作节点考核；

E.其他：         无

（2）先付款后服务：

无

- 验收标准分为设备验收与维保服务考核，具体标准详见本合同专用条款。

五、结算与支付

1. 本合同外包服务费采用以下第  3    种结算方式：

（1）服务完成后一次性结算；

（2）按实际完成服务内容结算：

（3）按期结算，每期   6    月，每期结算金额                  ；

（4）其它结算方式：       无            。

2. 支付比例或金额

（1）预付款（本项目  适用  不适用）

支付比例或金额：

预付款支付期限：合同签订并提交收据后【  】工作日内支付

预付款扣回的方式：

（2）合同价款支付

甲方在支付乙方每期外包服务费时，由甲方根据附件【附件4】考核，且经验收考核后支付  6个月的服务费用

（3）其他

3. 支付时间及条件

除另有约定外，甲方在收到乙方提供的下列支付凭证后【 20 】个工作日内支付，支付时扣除质保金：

（1）付款申请书（含结算资料）

（2）乙方开具的      增值税专用发票         ;

（3）经甲乙双方项目负责人签字确认的《验收单》。

（4）其他        无

4.乙方的基本账户信息：

开户行：

账号：

纳税人识别号：

联系人：

联系方式：

5.其他约定：              无

六、履约担保

本项目是否适用：适用     不适用

1. 乙方提交履约担保的形式为  履约担保金           ；

2. 履约担保金额为：人民币（大写）             (¥      元) （合同首年外包服务费总额的 10 %）；其中廉洁保证金占履约担保的5%。

3. 担保期限为：待本合同约定的服务内容及服务期限全部履行完毕后6个月。

4.在本合同履行期间，若乙方存在违反本合同约定的行为，则甲方有权扣除乙方的履约保证金，并书面通知乙方，乙方对此不得提出任何异议。乙方在收到甲方的书面通知之日起15日内补足履约保证金，逾期不补足，视为乙方违约，则甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的实际损失（包括但不限于运输、保险、检验、人民银行公布的同期货款基准利率及银行手续费、担保、抵押、法院执行措施所产生的费用等）。

待本合同约定的服务内容及服务期限全部履行完毕后，经甲方确认后，乙方不存在任何违约行为，自甲方确认之日起15日内，甲方无息返还乙方履约保证金。若乙方存在违约行为或者有相关费用未支付的，则甲方在扣除相关费用后，若有剩余，则无息返还乙方。

七、保修期

本项目是否适用：适用      不适用

1.保修期为正式验收合格之日起             年；

2.保修期内，乙方应在接到甲方通知后          小时内到达现场并修复缺陷或损坏。

3.保修期内发生的维修服务，若修复后经维修的项目的保修期不足          的，则该项目的保修期延长至                 。

4.具体保修内容以专用条款为准。

八、保险

本合同是否适用：适用     不适用

1.乙方应遵循本合同中，合同通用条款 第  3     条 之约定，办理为完成合同所需之一切保险事务。

2.本合同关于购买保险的具体险种:

3.具体投保内容以专用条款为准。

九、文件组成

本合同所附下列文件是合同构成不可分割的部分：

1、合同条款

2、合同附件

3、招标文件、投标文件及其相应附件

如合同条款与上述文件表述不一，则按照上述文件优先顺序进行解释。

十、其他

1、本合同一式 陆 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份，自双方盖章以及法定代表人或授权代表签字之日起生效。本合同于     年     月     日，在杭州萧山国际机场内签订。

2、若双方在本合同有效期间内发生争议，则协商解决。若无法协商一致，则任何一方均有权向甲方所在的人民法院起诉。

甲方：  (公章)               乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

第二部分 通用条款

- 服务期限及进度

乙方应当在服务期限内完成所有工作内容。如该服务有进度要求的，应当符合进度要求。

- 项目负责人

各方应指派一名项目负责人作为现场管理、沟通的代表，负责合同履行的各项事宜。

- 保险

3.1乙方从事本项目应当进行的一切保险（包括但不限于对雇员的保险）由乙方自理。并处理与之有关的所有保险索赔及其他一切事项。

3.2乙方应当按甲方要求，出示根据合同要求应当购买的保险的所有保险单或保险证明以及保险费的收据。

3.3所需的全部保险费均已包含在合同价中，甲方不另行支付。

- 服务要求

4.1乙方提供服务应当符合本合同专用条款及其附件的要求。

4.2服务时间、地点

（1）乙方提供服务的时间应当满足甲方运营需要。所有法定节假日、重大事件及自然灾害等因素均不能作为中断服务的理由。

（2）根据甲方实际业务需要，甲方有权随时调配乙方工作人员的工作地点。乙方应当听从甲方及其指定人员的指挥，服从命令、执行任务，保证机场安全、正常运行。

（3）乙方应当安排专人24小时值班，并配置固定联系电话，并确保通讯畅通。乙方值守人员不得以任何理由拒接甲方工作人员电话，否则，由此造成的损失和后果由乙方承担。

4.3人员管理

（1）乙方应当为本项目成立专门的管理机构或配置管理岗管理乙方的工作人员。

（2）乙方应当建立一套完善、全面的管理制度，对乙方工作人员依照管理制度进行管理，乙方制度应当符合甲方相关制度、规则及各项安全规范。

（3）乙方在进行服务期间，应按照合同要求配发和穿戴劳保防护用品。除合同另有约定外，所有参与本项目的工作人员应统一着装。

4.4培训要求

（1）乙方为本合同服务所配备人员在上岗前进行岗前培训，内容包括但不限于安全、服务要求、设备设施使用、规章制度以及其他与本项目有关的内容。

（2）乙方工作人员应当具备工作技能、达到上岗要求后方能上岗工作。

- 双方权利和义务

5.1甲方的权利和义务

（1）在合同期限内，甲方应该向乙方提供必要的与项目有关的资料、文件供乙方使用，乙方在本合同履行完毕后应将上述所有资料、文件等退还甲方。

（2）甲方应在乙方为履行本合同义务而提出合理要求时尽力提供协助。

（3）甲方应当按时向乙方支付外包服务费。

（4）甲方有权对乙方的工作进行管理、监督、检查、协调和指导。对乙方不符合合同要求、安全规范、操作指引、服务要求及甲方管理要求的行为，甲方有权制止，并要求乙方予以纠正。

（5）甲方对乙方执行本合同时所使用的工具、消耗的备品、备件及各类生产物料的品牌、型号、数量等进行审核、监督。

（6）甲方有权对乙方的工作进行监督管理，检查和具体指导，有权要求乙方更换违反相关法律法规、管理规定、不符合从业资格或不适合在甲方工作的服务人员。甲方对乙方服务质量进行验收、考核；

（7）因乙方服务人员的工作失误、失职造成甲方财产损失的，甲方有权要求乙方消除影响并赔偿因此造成的经济损失。情节严重的，甲方有权解除合同，不承担任何责任。

（8）甲方尊重乙方服务人员的工作，对乙方服务人员履行职责的行为予以支持、配合；

5.2乙方的权利和义务

（1）乙方必须以机场安全运营为首要原则，加强员工安全培训，确保员工掌握、严守有关安全法律法规、运行安全规则及员工安全守则等各项规章制度，杜绝发生安全事故。

（2）对于国家、地方的法律法规或甲方要求必须持证上岗的岗位，乙方必须按照安排具有相应上岗证的人员上岗工作，严禁无证操作。

（3）除合同另有约定外乙方必须自备履行合同所需的工器具。工器具必须是正规厂家生产的合格产品，并按法律、法规、行业标准的要求和周期进行检测，并向甲方提供检测证明文件。

（4）乙方提供的备品、备件及物料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术质量标准和甲方要求。

（5）乙方必须按照要求填写服务记录及服务报告，并按时提交给甲方。若该记录或报告是需要向政府部门或其他机构提交的，则应当符合政府部门或其他机构的要求。

（6）甲方认为需要紧急处理的事项，乙方应当无条件的服从甲方的安排，在指定的时间到达故障或事件现场，按照甲方规定的时间保质保量的完成故障或事件处理，确保不影响机场运营服务的正常进行。对由于乙方未及时按双方约定的要求响应甲方的要求进行紧急维修、抢险等，乙方应当赔偿甲方因此遭受的损失，并承担承担违约责任。

（7）乙方应当对所有人员加强保密性教育，未经甲方同意不得外传甲方任何文件及规章制度。乙方必须严格保密甲方的生产信息，坚决杜绝无事生非，造谣生事现象的出现。

（8）乙方工作人员必须服从甲方的管理。乙方工作人员开始工作前，应先通告甲方。未经甲方同意，乙方工作人员不得进入甲方限制进入的区域。

（9）乙方应当采取一切合理措施保护现场附近的环境，以避免引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。

（10）乙方在履行合同中需要使用甲方设备、设施的，应当先征得甲方同意并在甲方备案。乙方应当合理使用并有效保护甲方设备、设施，因乙方原因造成甲方设备、设施损坏的，乙方承担赔偿责任。

（11）乙方应当按国家劳动法律法规的规定，与履行本合同项下服务内容的工作人员订立劳动合同，为本项目工作人员按时发放工资和相关福利、缴纳社会保险、工伤保险等。乙方与其聘用的工作人员发生劳动纠纷，均由乙方负责调解和处理并承担全部责任，甲方不承担任何责任。

（12）乙方应当按照法律法规的规定，安排工作人员休息和休假，为工作人员提供必要的劳动保护和劳动条件。

（13）乙方工作人员在服务过程中发生的自身人身伤亡、财产损失或造成甲方及任何第三方人身伤亡、财产损失，均由乙方自行负责，由此而给甲方造成的损失，乙方须全部赔偿。

（14）乙方用工必须遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规。在本合同有效期内，乙方必须与其为履行本合同义务而派往甲方的工作人员建立并存续合法的劳动合同关系，对特殊岗位的工作人员，提出保密工作要求；乙方应把相应要求列入与其工作人员或者雇佣人员签订的劳动合同中。乙方对该等工作人员必须依法履行用人单位义务。

在本合同履行过程中，如发生非因甲方原因导致的乙方工作人员或者雇佣人员任何损害，均应由乙方负责处理并依法承担责任。如果甲方发现乙方未与其派往甲方的工作人员建立劳动关系或者未依法履行用人单位义务的，甲方有权要求乙方更换该等工作人员或者雇佣人员，乙方必须按照甲方要求指定符合本合同约定的工作人员或者雇佣人员履行本合同项下之义务。

- 乙方工作人员的更换及增减

6.1乙方应保持工作人员稳定。乙方工作人员需调换岗位，需提前书面通知甲方，在不影响服务职能正常实现的情况下，经甲方同意后进行岗位调整。

6.2乙方工作人员不符合工作岗位要求的，甲方有权要求乙方更换人员。乙方应在30日内更换。乙方工作人员有下列情形之一的，应当在24小时内及时撤换甲方提出的不称职的工作人员，并且不得再安排此类人员在甲方管辖范围内任职：

（1）严重违反机场运营及甲方规章制度；

（2）严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

（3）被依法追究刑事责任的；

（4）有其他侵害甲方或第三人权益行为的；

（5）有其他造成或险些造成严重后果行为的。

6.3甲方根据机场运营需要，要求乙方增加或减少人员，乙方应予以接受。增加或减少人员的，合同价格根据单价调整。

- 服务质量验收

7.1甲方将对乙方服务进行监督、检查，记录并验收乙方工作人员的服务质量。甲方对乙方服务填写《验收单》。

7.2甲方根据乙方服务质量验收结果确定乙方服务水平，核算外包服务费，扣除不达指标的外包服务费或要求乙方承担违约金。

- 合同变更、终止与解除

8.1甲方可以在合同存续期间的任何时候经书面指示向乙方发出变更通知，只要是该变更在乙方的服务水平及能力范围内可以做到的，乙方应履行这些变更并受同样条件约束。

8.2	乙方可以向甲方提出为改进服务质量、效率和安全性方面的变更建议，但最终变更需甲方书面同意。

8.3如甲方提出的变更导致整个合同服务范围的改变从而给乙方造成损失的，双方应当协商损失的分摊，若协商不成甲方仍要求变更的，甲方应向乙方支付乙方因合同范围改变而发生的可以预见的合理的直接损失，但乙方负有将该损失降到最低点的义务。乙方发生的伴随或后续间接损失（包含但不限于利润及管理费用的损失）甲方不予赔偿。

- 结算

9.1乙方应根据合同约定，向甲方提出结算请求。乙方应当提供结算所需的凭证与资料，以供双方核对。

9.2若甲方要求乙方承担违约责任或向乙方要求索赔，甲方中止结算，待双方确定违约责任及赔偿金额重新结算。

- 支付

10.1甲方完成结算且收到乙方提供的发票后按合同约定向乙方支付价款。

10.2乙方付款申请填写错误或相关材料缺失的，应修正或补充材料后重新提交。

- 退场和移交

11.1合同期限届满或合同提前终止、解除时，乙方应在退场前将项目现场的设备、工器具、物料等整理干净，恢复现场整洁。属于乙方的物品应当及时清理，乙方退场时仍未清理的物品视为乙方抛弃物，甲方可自行处理，处理所产生的费用由乙方承担。

11.2乙方退场时应当与甲方办理移交手续，将属于甲方的设备、工器具、物料、备品备件、资料、文件等移交甲方或甲方指定的第三方。

- 违约责任

12.1发生以下情形时，视为乙方违约：

（1）乙方未按约定时间提供服务或单方停止履行合同；

（2）乙方所提供的服务不符合合同要求；

（3）乙方工作人员违反安全法律法规、机场安全守则、甲方相关管理规定以及合同约定的相关规定，导致发生或险些发生安全事故的。

（4）乙方不听从甲方管理，或经甲方指出错误后仍不改正的。

（5）乙方连续两个月考核未达标或当年累计三个月考核未达标。

（6）乙方侵犯甲方知识产权或违反保密义务的。

（7）乙方将合同范围内的工作内容转包或擅自分包给其他单位或个人，或者与第三方合作。

（8）乙方发生重大管理及工作失职，受到政府有关部门批评或导致媒体负面报道的。

（9）乙方工作人员发生示威、游行、罢工等行为的。

（10）乙方未按期缴纳或补足履约担保金额的。

（11）乙方未达到合同专用条款对人数的要求的

（12）乙方未按照本合同其它条款履行义务的。

12.2乙方发生12.1第（1）项违约情形，每持续一天，应当向甲方支付相当于合同总金额1%的迟延履行金，超过7天仍未纠正违约行为的，甲方有权解除合同，乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还。若乙方明示或以行为表示将不再履行合同，甲方有权立即解除合同，并追究乙方违约责任。

12.3乙方发生12.1第（2）至（12）项违约情形的，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。在甲方发出整改通知后，乙方在指定的期限内仍不纠正违约行为的，应向甲方支付合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当全额赔偿甲方损失，同时甲方有权解除本合同，乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还。

- 合同终止与解除

13.1本合同约定的所有事项完成或期限届满或者双方协商一致时，双方的合同关系自然终止。

13.2	除本合同另有约定外，乙方有以下行为之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，且乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还：

（1）乙方进入清算状态（除非是进行合并、重组。在此种情况下乙方应及时告知甲方，并以书面形式承诺新旧公司均将履行本合同项下全部责任与义务）；

（2）乙方违反保密承诺书；

（3）乙方违反廉洁自律承诺书；

（4）其他专用条款中约定。

13.3	乙方有下列违法行为之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还：

（1）假冒他人的注册商标，擅自使用他人的企业名称或者姓名，伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示的；

（2）产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以副厂产品冒充原厂产品的，或者以不合格产品冒充合格产品；

（3）未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识；

（4）其他违反国家相关法律、法规、规定的情形；

（5）其他专用条款中约定。

13.4甲方可在任何时候提前一个月向乙方发出书面解除合同的通知，从发出之日起第一个月到期日即为解除合同之日。

第三部分 专用条款

1.服务期限及进度

1.2服务进度要求：

第一年度为系统性拆机保养：

乙方在合同签订之日起，根据甲方实施要求，制定和编制系统性拆机维保计划，经甲方审核通过后实施，主要完成航站楼地下室及周边集水井潜水泵、隔油器及其相关部件和电控装置的全面系统性拆机保养工作，并完成损坏部件的维修或更换，确保系统运行正常。

第二年度常规保养

乙方在2020年9月份开始，根据甲方实施要求，年底前完成航站楼地下室及周边集水井潜水泵、隔油器及其相关部件和电控装置的常规保养工作，并完成损坏部件的维修或更换，确保系统运行正常。

第三年度为潜水泵周期性维护保养

周期性维护保养是根据潜水泵、隔油器运行数据、技术状况（工况）、使用环境来选择性的对某一台潜水泵、隔油器是否要进行大修。具体工作可分为两部分即日常维护和大修。

2.项目负责人

2.1项目负责人基本信息：

2.2项目负责人职责：

3.保险

3.1乙方投保的保险要求与内容：承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

3.2乙方向甲方提交保单凭证的时间： 合同签订后2个月内提交。

4.服务要求

4.1乙方提供服务的要求：乙方的技术人员将对甲方的设备进行检查、调整、维护、维修、更换部件和加油等日常维保服务，以确保潜水泵、隔油器的正常运行。

4.2服务时间要求：在合同期限内，乙方向甲方提供现场应急维修服务。乙方应在接到甲方故障报修后12小时内抵达设备现场开展维修工作，在汛期（6、7、8、9、10月）乙方必须在接到甲方故障报修后3小时内抵达设备现场开展应急维修。

4.3人员管理要求：甲方根据《机场公司业务外包项目监管考核方法》（详见合同附件【4】）对乙方进行考核评分。

4.4培训要求： 每年组织培训一次，具体培训内容及人员根据甲方要求开展，涵盖潜水泵、隔油器工作原理，日常巡查要点，设备故障处理等方面。

4.5其他约定：                              无

5.双方权利和义务

5.1甲方的权利和义务

除通用条款约定外，其他约定：               无

5.2乙方的权利和义务

除通用条款约定外，其他约定：

5.2.1 乙方的技术人员将对甲方的设备进行检查、调整、维护、维修、更换部件和加油等日常维保服务，以确保潜水泵、隔油器的正常运行。包括但不限于以下项目：

a)第一年度为系统性拆机保养：

乙方在合同签订之日起，根据甲方实施要求，制定和编制系统性拆机维保计划，经甲方审核通过后实施，完成航站楼地下室及周边集水井潜水泵、隔油器及其相关部件和电控装置的全面系统性拆机保养工作，并完成损坏部件的维修或更换，确保系统运行正常。具体包括：

①潜水泵

（1）	潜水泵轴的轴承、机械密封、橡胶密封圈的检查维护，将检查情况反馈给甲方，经得同意进行更换。

（2）	潜水泵清洗并在泵体涂上泵体防腐漆；

（3）	潜水泵电机绕组进行相间、对地绝缘进行检测，相间、对地绝缘电阻值不符合标准带病运行和有安全隐患的电机则送去专业单位重新绕线；

（4）  对潜水泵电机进行抽芯检查与清扫，检查电机转子与定子之间是否存在摩擦现象并处理；

（5）	潜水泵水力部件叶轮是否变形及气蚀现象；

（6）	检测液位浮球触点通断动作性能是否灵敏并更换；

（7）	检查自耦总成、软管连接、法兰连接是否有漏水现象并进行处理；

（8）	检查单向止回阀是否有回水现象、手动阀门是否有卡顿、漏水现象；

（9）	清除集水井内悬浮杂物；

（10） 对潜水泵、铁质的集水井盖板、金属管道、阀门及配件进行防锈处理。

②隔油器

（1）	隔油器轴承、刮板的检查维护（刮板至少需更新一次）；

（2）	隔油器进出水检查维护；

（3）	隔油器电机的检查维护；

（4）	隔油器提篮式隔栅的检查维护；

（5）	隔油器控制系统的检查维护；

（6）	隔油器池内的清理；

（7）  根据甲方要求进行防锈处理。

③控制箱

- 检查箱内电器元件性能是否影响水泵、隔油器运行，如有影响需进行更换；

- 检查各个接线端是否有松动并借用工具拧紧处理，接线端子如有损坏进行更换；

- 检查控制箱主回路、控制回路、潜水泵水下电缆等线材绝缘层是否有破损漏电现象，如有必须进行处理；

- 检查控制箱各个按钮开关、信号指示灯是否工作正常。

b)第二年度常规保养

乙方在2020年9月份开始，根据甲方实施要求，年底前完成航站楼地下室及周边集水井潜水泵、隔油器及其相关部件和电控装置的常规保养工作，并完成损坏部件的维修或更换，确保系统运行正常。具体包括：

①潜水泵

（1）检查轴封漏水情况。检查方法：轴封漏水不超过20滴/分，且不呈连线状滴落于地面。

（2）电动机运行正常无杂音，机身温度不超过75℃。检查方法：观察，用温感器或用手摸电动机外表不发烫。

（3）检查仪表指针是否指示正确。

（4）各个阀门的开关应灵活可靠，内外无渗漏。单向阀动作应灵活，阀体内外无漏水。

（5）管道及各附件外表整洁美观、无裂纹，油漆应完整无脱落。

（6）点动判断水泵转向是否正确，若有误应予更正。

（7）检查控制箱。具体操作如下：

①外观应整洁，铭牌完好，接地连接线良好;

②外部信号灯、压力表、电流表、电压表是否在正常状态;

③断开控制箱总电源，检查各转换开关启动是否正常;

④检查柜内电气开关、接触器、继电器等电气元件的接线螺丝是否紧固;

⑤点动判断水泵运转方向是否正确，若有误予以更正;

⑥清洁控制箱内外灰尘，用吸尘器或毛刷除尘，柜外用抹布擦拭。

（8）检查阀门并添加润滑油，确保阀门开启灵活，关闭紧密无漏水。

（9）转动平时不用的阀门开启备用阀。

（10）外部清洁，并紧固所有螺栓、螺母。

（11）对各集水井、潜水泵进行重点检查，确保设备在大雨、暴雨时能正常运行。

（12）每个月定期检查一次并做好表格形式检查记录及现场图片，一个季度汇总递交。

②隔油器

（1）	隔油器轴承、刮板的检查维护（刮板至少需更新一次）；

（2）	隔油器进出水检查维护；

（3）	隔油器电机的检查维护；

（4）	隔油器提篮式隔栅的检查维护；

（5）	隔油器控制系统的检查维护；

（6）	隔油器池内的清理；

（7）  根据甲方要求进行防锈处理。

c)第三年度为潜水泵、隔油器周期性维护保养

周期性维护保养是根据潜水泵运行数据、技术状况（工况）、使用环境来选择性的对某一台潜水泵是否要进行大修。具体工作可分为两部分即日常维护和大修

（1）日常维护：延续做好第二年度的全部维保工作内容

（2）对于需要大修的潜水泵进行深度保养（深度保养参照第一年度工作内容进行）

（3）检查水泵的密封环磨损情况，必要时进行更换或修理。检查方法：拆机检查是否需要更换该部件。

（4）更换密封填料，检查所有轴承的转动情况，用温感器测量温度不超过75℃，更换轴承润滑油。

（5）检查轴承轴是否有磨损情况必要时进行加工处理。

（6）检查泵叶轮片气蚀、泵壳的腐蚀情况，泵壳及机座涂防锈漆，如蚀穿或缺损则进行更换。

②隔油器

（1）	隔油器轴承、刮板的检查维护（刮板至少需更新一次）；

（2）	隔油器进出水检查维护；

（3）	隔油器电机的检查维护；

（4）	隔油器提篮式隔栅的检查维护；

（5）	隔油器控制系统的检查维护；

（6）	隔油器池内的清理；

（7） 根据甲方要求进行防锈处理。

5.2.2	乙方在合同期内，每月到现场回访，并做好回访记录。回访工作需要根据维护服务内容跟进检查，确保每项设施设备正常，发现设施设备异常，及时修复。

5.2.3若出现需将设备带离萧山机场进行维修的情况，乙方必须向甲方办理相关手续。乙方应在7个工作日（特殊情况如需进配件时间较长除外）内完成设备的维修和复位安装工作。在此期间，乙方配合甲方做好相应的应急工作，如需延长设备维修时间，需经得甲方同意。

5.2.4经过零配件更换后的潜水泵、隔油器在1年内出现同类故障或达不到质量验收标准的，乙方应按甲方要求的时间重新维护或更换，直至满足设备正常运行标准，由乙方承担所有费用。

5.2.5项目出现重大质量事故，而乙方又无积极措施确保合同继续履行，或无力按质量标准返修的，甲方有权要求乙方停止维护维修直到退场，并由甲方另行组织队伍进场维护维修。由此产生的损失由乙方承担，对造成后果的，将追究乙方责任。

5.2.6乙方需指定不少于2名专业维护人员专门负责合同规定的维护工作，并配备1名专业工程师，对本项目予以技术支持，以上人员需能够通过机场公安分局的背景审核，无特殊情况，不得变更。

5.2.7 本项目涉及到需要更换部件的由乙方免人工费进行更换，常用耗材由乙方无偿提供，不再另行计费（常用耗材详见合同附件【5】），乙方负责配备必要的维护工具、交通工具、安全设备、常规保养耗材等。

5.2.8乙方负责做好潜水泵、隔油器的维修和抢修工作，如需更换磨损零部件或整体更换潜水泵、隔油器、控制箱、液位仪、各阀门等，请提供相应证明材料（证明材料图文结合），经甲方同意后方可更换,材料费用经甲方认可后按实结算，拆卸安装不再产生人工费、服务费等其他费用。

5.2.9 在潜水泵、隔油器出现故障时，首先可通过热线、传真及其他服务方式向甲方提供的有关系统的支持和帮助。在故障无法排除的情况下，乙方在得到通知后12小时（汛期3小时）内到达现场，连续处理直至故障排除，设备系统恢复正常工作为止。

5.2.10乙方对潜水泵、隔油器做好定期检查和维护，并在季度末向招标方提交检查记录和报告。

5.2.11乙方需掌握项目范围内所有设备的运行状况并建立设备档案，发现异常情况及时向甲方通报具体情况，乙方在技术上需要改进时，乙方免费提供技术上的咨询建议服务，并负责向甲方培训有关设备故障处理方面的知识。

5.2.12根据日常维保情况，乙方对所维保设施设备提出合理性建议，经得甲方同意改进，乙方需配合甲方进行整改，整改费用按实结算。

5.2.13乙方在合同到期前负责向甲方提供一份详细的年度维护工作报告以及维修、抢修工作报告。

5.2.14维护维修人员在现场工作时必须遵守《杭州萧山国际机场安全生产协议》等甲方各项安全规定、规章制度。

5.2.15乙方需了解甲方为质量管理体系（ISO9001）和环境管理体系（ISO14001）的贯标单位、知晓体系管理各项具体内容，并承诺在履约期间遵守体系管理文件的规定，满足体系运行管理的各项要求。

5.2.16因该项目中部分工作的场地位于萧山机场飞行区内，为加强杭州萧山国际机场机坪运行管理和维护机坪生产秩序，确保机坪作业现场规范及安全，防止生产安全事故发生，乙方必须知晓机场委外施工的相关规定。相关人员及车辆应符合机场公安分局空防处办理控制区通行证的资格要求。

5.2.17甲方发现设备异常，要求更换设备配件时，乙方需积极配合无条件更换配件。

5.2.18在合同期内，甲方在T1、T2、T3航站楼现有集水井内更新潜水泵或增减潜水泵，更新隔油器等设施设备，更新或增加的设施设备均由乙方负责维护保养，不另行增加费用。

5.2.19从业人员技术要求：为了保证人员及财产安全，相关从业人员特别是从事电气维护方面的人员必须持有电工操作证。若要拆卸水泵或其他设备，必须要有相关行业经验。

5.2.20 当发现或发生非保养责任事故时，应及时书面通知甲方整改，当事故严重影响设备安全运行的，有权通知甲方停止使用该设备。

5.2.21如因乙方未及时保养或保养不当引起设备零部件损坏或不能正常运行，其产生的费用或后果由乙方承担。

5.2.22乙方在项目实施过程中，需保持现场干净整洁，完成维保、维修工作后，及时清除现场垃圾，将工具、材料带离现场。乙方在隔离区内实施维保作业，请遵守隔离区内各项管理规定。

6.乙方工作人员的更换及增减

其他约定：

6.1乙方需指定不少于2名专业维护人员专门负责合同规定的维护工作，并配备1名专业工程师，对本项目予以技术支持，以上人员需能够通过机场公安分局的背景审核，涉及到办理隔离区通行证的人员，无特殊情况，不得随意更换、减少人员。

6.2通用条款内的“6.3甲方根据机场运营需要，要求乙方增加或减少人员，乙方应予以接受。增加或减少人员的，合同价格根据单价调整。”不适用本项目。

7、服务质量验收

7.1甲方对乙方服务进行监督、检查的方式及要求：甲方根据《机场公司业务外包项目监管考核方法》（详见合同附件4）对乙方进行考核评分。

7.2扣除不达指标的外包服务费或要求乙方承担违约金的标准：参考《机场公司业务外包项目监管考核方法》（详见合同附件4）

7.3验收标准：根据《设备维保服务报告》进行验收（详见合同附件6）。

7.3.1设备验收标准：每次维护保养结束后乙方将向甲方提交一份维护保养报告，甲方应及时进行验收，如验收合格应在报告书中签字；如验收结果不满意，乙方有责任根据甲方提出的整改意见，重新对设备进行检查，直至符合验收要求。

7.3.2维保服务考核标准：如因乙方未能履行合同所列的维护保养服务内容及相关义务或履行义务与本合同规定不符，甲方有权按照考核结果扣除相应的服务费用。

7.4其他约定：              无

8.合同变更、终止与解除

除通用条款约定的情形外，补充约定下列内容：

（1）无

9.结算

9.1乙方应根据甲方考核结果后按照考核结果确定的服务费用金额提供增值税专用发票向甲方提出结算请求。

9.2双方确定违约责任及赔偿金额重新结算的时间要求：支付服务费用前一个星期确定最终付款及赔偿金额。

9.3其他约定：无

10.支付

10.1甲方完成结算且收到乙方提供的发票后  15日内   向乙方以银行转账形式支付至乙方账号。

10.2乙方付款申请填写错误或相关材料缺失的，应在    7日内    修正或补充材料后重新提交。

10.3其他约定：

11.退场和移交

11.1乙方退场和移交的时间：  合同解除日期即为乙方退场和移交日期。

11.2乙方退场时与甲方办理移交手续的要求：

11.2.1提供一份合同期内详细的维护工作报告以及维修、抢修工作报告，汇总潜水泵、隔油器的隐患问题。

11.2.2 对已开展的维修工作需要继续无条件完成后方可退场。

11.3若乙方未按照本合同约定退场和移交手续，乙方应向甲方承担违约责任：

甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内整改。在甲方发出整改通知后，乙方在指定的期限内仍不整改到位的视为违约，应向甲方支付合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当全额赔偿甲方损失，乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还。

12.违约责任

12.1发生除通用条款约定之外的情形时，视为乙方违约：         无

13.合同终止与解除

13.2	除本合同通用条款约定的情形外，乙方有以下行为之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，且乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还：

（1）         无

13.3	除本合同通用条款约定的情形外，乙方有下列违法行为之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还：

（1）           无

附件：

1、服务设备及型号

2、廉洁自律承诺书

3、保密承诺书

4、机场公司业务外包项目监管考核方法

5、常用耗材表

6、设备维保服务报告

7、潜水泵、隔油器备品备件单价表

上述附件均是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

附件1： 服务设备及型号

| 区域 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备规格型号 | 功率 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1集水井潜水泵 | 潜水泵 | 台 | 19 | ITT CP 3085 HT | 2.4KW | T1航站楼地下室 |  |
|  | 潜水泵 | 台 | 8 | ITT CP 3057.181 HT | 1.7KW | T1航站楼室外及B1配电间2台 |  |
| T2集水井潜水泵 | 潜水泵 | 台 | 12 | 中太50WQ23-9-1.5 | 1.5KW | T2航站楼地下室 |  |
|  | 潜水泵 | 台 | 47 | 威乐FA05.32E 48台 | 0.75KW | T2航站楼地下室 |  |
|  | 潜水泵 | 台 | 2 | 威乐FA08.34E 2台 | 3.75KW | T2航站楼地下室 |  |
| T3集水井潜水泵 | 潜水泵 | 台 | 8 | 50WQ15-120-1.5 | 1.5KW | 到达层J、H、F区空调机房 | 50WQ25-10-1.5 |
|  | 潜水泵 | 台 | 50 | 50WQ15-130-2.2 | 2.2KW | 共同沟 | 50WQ15-20-2.2 |
|  | 潜水泵 | 台 | 48 | 50WQ15-130-2.2 | 2.2KW | 主楼地下室A、B、C、D区 | 50WQ15-20-2.2 |
|  | 潜水泵 | 台 | 6 | 50WQ11091 | 4KW | 地下室D01空调主机房 | 50WQ24-20-4 |
|  | 潜水泵 | 台 | 14 | 65WQ11091A | 4KW | 地下室冷冻机房、热水泵房、隔油间及厨房区 | 65WQ35-20-4 |
|  | 潜水泵 | 台 | 2 | 80WQ11131A | 7.5kw | 地下室消防水泵房 | 80WQ50-25-7.5 |
|  | 潜水泵 | 台 | 12 | 50WQ15-110-1.1 | 1.1kw | 主楼地下室人防战时用集水坑 | 50WQ10-15-1.1 |
|  | 潜水泵 | 台 | 2 | 50WQ15-110-1.1 | 1.1kw | 地下室人防电站 | 50WQ10-15-1.1 |
|  | 潜水泵 | 台 | 2 | 100WQ-65-15-5.5 | 5.5kw | 到达层F区室外东侧、配自耦装置 |  |
|  | 潜水泵 | 台 | 15 | SLV.80.80.60.2.51D | 6.9kw | 地下室6个卫生间，均配自耦装置、超声波液位计后来安装地下餐厅2台隔油间一台 | 65WQ35-20-4 |
|  | 小型自动污水提升器 | 台 | 1 | Sololift2 WC-1 | 0.62kw | 地下室3WC009卫生间 |  |
|  | 全自动污水排放专用设备 | 台 | 1 | M.32.3.2 |  | 地下室3WC013卫生间 |  |
| T3航站楼隔油器 | 隔油器 | 台 | 1 | YS-2500 | 2KW | T3航站楼 |  |
|  | 隔油器 | 台 | 3 | YS-2000 | 2KW | T3航站楼 |  |
| 共计：潜水泵247台，隔油器4台，小型自动污水提升器1台，全自动污水排放专用设备1台。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、为约束廉洁自律行为从法律上提供保障措施，我方同意向贵公司缴纳的履约保证金中的10%作为廉洁自律担保金。

如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

- 立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

- 廉洁自律担保金不予退还我单位；

- 拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

- 由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件3：保密承诺书

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供【杭州萧山国际机场航站楼区域潜水泵、隔油器维保】项目的维保外包服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、产品及技术等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

附件4：考核细则

机场公司业务外包项目监管考核方法

一、月（季）度考核。杭州萧山国际机场有限公司监管考核单位根据当月服务情况得出月度考核得分，满分100分。

1．半年（六个月）支付的项目，该半年（六个月）内每一个月度考核得分达到95分以上（含95分），视为考核合格，杭州萧山国际机场有限公司按合同所规定的付款方式支付给承包商服务费；如半年（六个月）内有任一个月度考核得分95分以下，视为考核不合格，每减少1分，扣除当月该项业务服务费的1%。年度考核成绩可按半年（六个月）平均值进行核算。

2.第一年为考核期，第一年考核期限届满前60日前，如考核合格（按照本合同约定的内容及考核表要求进行考核，按照每月的考核分数计算平均分，分数高于或等于【95分】），则同意乙方续约，若经甲方考核后，乙方考核结果未达到【95分】视为考核不合格，则不同意乙方续约。

二、在本合同有效期限内如连续两个月度考核得分低于85分（包含85分）或在一个自然外包年度内共计有三个的月度考核得分低于85分（包含85分），杭州萧山国际机场有限公司有权终止本合同，并要求承包商承担由此给杭州萧山国际机场有限公司造成的实际损失。

三、甲方监管人员必须严格按照维保的评分标准进行打分，评分结果报单位主管领导签字确认，并通知乙方。

机场公司业务外包项目月（半年）度考核表

项目名称：杭州萧山国际机场航站楼区域潜水泵、隔油器维保

考核单位：杭州萧山国际机场动力机电与能源管理部水务室

被考核单位：

| 章 节 | 性能方面 | 考核 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1节 | 否定指标 | “有发生”打“√” |  | 处理结果 |  |
| 1.1 | 恐怖事件 |  |  | 解除合同 |  |
| 1.2 | 特大事故、损失 |  |  |  |  |
| 1.3 | 恶劣事件 |  |  |  |  |
| 1.4 | 遵纪守法 |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |
| 第2节 | 人（24） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 2.1 | 技术能力与资质（4） |  |  |  |
| 2.2 | 工作态度与礼节（4） |  |  |  |
| 2.3 | 人员劳务关系（4） |  |  |  |
| 2.4 | 协调、控制和监管的回应（4） |  |  |  |
| 2.5 | 员工的伦理和纪律（4） |  |  |  |
| 2.6 | 企业文化和其他要求的认同（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第3节 | 质量（30） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 3.1 | 台账、资料管理质量（5） |  |  |  |
| 3.2 | 设备修复率（5） |  |  |  |
| 3.3 | 人员管理质量（5） |  |  |  |
| 3.4 | 设备故障率（5） |  |  |  |
| 3.5 | 人员培训质量（5） |  |  |  |
| 3.6 | 应急事件处理质量（5） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第4节 | 安全（12） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 4.1 | 总体安全意识的表现（4） |  |  |  |
| 4.2 | 提供和维护安全的工作环境（4） |  |  |  |
| 4.3 | 安全措施/制度/体系的实施或整改（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第5节 | 过程（16） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 5.1 | 工作计划方案的充分性和质量（4） |  |  |  |
| 5.2 | 方案执行情况（4） |  |  |  |
| 5.3 | 让雇主了解工作进展情况（4） |  |  |  |
| 5.4 | 减轻损失/追赶计划所采取的措施（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第6节 | 资源（12） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 6.1 | 劳动力资源的充分性（4） |  |  |  |
| 6.2 | 工具、消耗品等资源的充分性（4） |  |  |  |
| 6.3 | 资源的开源节流（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第7节 | 其他（6） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 7.1 | 用户满意度（6） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第8节 | 加分项（10） |  | 分值 | 加分原因 |
| 8.1 | 好人好事及表扬（4） |  |  |  |
| 8.2 | 超额超水平完成（2） |  |  |  |
| 8.3 | 建议及方案（4） |  |  |  |
| 加分分值： |  |  |  |  |
| 最终分值： |  |  |  |  |
| 结论： 乙方负责人签字： 监管人员签字： 三级领导签字： |  |  |  |  |

考核标准

| 考核内容 | 扣分标准 |
| --- | --- |
| 否定指标 | 发生因乙方原因造成的破坏航空器和劫机、炸机等空防安全事故或发生重大消防事故，造成人员死亡、重伤或财产损失大于10万元。发生因维护保养原因造成的系统不正常事件，产生国际国内恶劣影响及触犯国家和地方制定的各种法律、法规。 |
| 恐怖事件 |  |
| 特大事故、损失 |  |
| 恶劣事件 |  |
| 遵纪守法 |  |
| 人（24） |  |
| 技术能力与资质（4） | 经检查发现技术能力或资质未达到要求，第一次发生扣2分，给予一段合理的时间整改后仍未达到要求则得0分。 |
| 工作态度与礼节（4） | 工作态度要求积极乐观，为人处世谦卑虚心，与其他业务单位和睦相处的得4分，监管人员视实际情况扣分。 |
| 人员劳务关系(4) | 工作人员必须与外包商签订劳动合同，履行国家相关法律法规的义务，经检查发现不符合要求的扣2分，并要求乙方立即整改，第一次整改未到位扣4分并要求直到整改好为止。 |
| 协调、控制和监管的回应（4） | 发生乙方不回应不配合甲方协调、控制和监管的事件扣2分，造成工作影响且不及时整改的扣4分，并要求乙方对相关人员进行处罚。 |
| 员工的伦理和纪律（4） | 乙方工作人员应保持廉洁，遵守基本的道德准则，法律法规和机场相关规章制度，如发生违规行为，一次扣4分，并要求乙方对相关人员进行处罚。 |
| 企业文化和其他要求的认同（4） | 要求乙方认同甲方的企业文化和其他公司相关要求得4分，监管人员视实际情况给分扣分。 |
| 质量(30) |  |
| 台账、资料管理质量(5) | 经检查发现乙方未对台账、资料进行合理管理，第一次发生扣1分，第二次发生扣2分，第三次发生得0分。 |
| 设备修复率（5） | 在考核期间，设备的修复率要求100%，未达到要求的扣5分。 |
| 人员管理质量(5) | 经检查发现乙方管理人员未对员工进行有效得工作安排、日常监督，第一次发生扣1分，第二次发生扣2分，第三次发生则得0分。 |
| 设备故障率（5） | 考核期间，经核查，同一设备同一故障，修复后仍重复出现1次，扣2分，重复出现两次，扣3分。 |
| 人员培训质量(5) | 经检查发现乙方未对人员进行必要的消防培训、技术学习等，第一次发生扣1分，第二次发生扣2分，第三次发生则得0分。 |
| 应急事件处理质量(5) | 经检查发现乙方对应急事件处理未达到规定要求的，第一次发生扣2分，第二次得0分。 |
| 安全(12) |  |
| 总体安全意识的表现 （4） | 乙方重视安全工作，保持较高的安全风险防范意识的得4分，监管人员视实际情况扣分。 |
| 提供和维护安全的工作环境 （4） | 要求乙方有保证提供和维护安全工作环境的人力和物力能力，并不断完善和提高，发现安全隐患立即整改，拖延不整改或不到位的扣4分。 |
| 安全措施/制度/体系的实施或整改（4） | 要求乙方根据甲方要求制定自身合理的安全管理体系，并交由甲方备案，每年修订一次并根据实际情况不定期进行调整。安全措施/制度/体系合理到位的得4分，监管人员视实际情况扣分。 |
| 过程(16) |  |
| 工作计划方案的充分性和质量（4） | 工作计划制定详尽合理的得4分，监管人员视实际情况扣分。 |
| 方案执行情况（4） | 经检查发现乙方人员不遵守实施的方案，第一次发生扣1分，第二次发生则得0分。 |
| 让甲方了解工作进展情况 （4） | 乙方不及时或故意不向甲方汇报工作进展的，第一次发生扣1分，第二次发生则得0分。 |
| 减轻损失/追赶计划所采取的措施（4） | 工作过程中发生问题未能及时采取补救措施的一次扣2分 |
| 资源(12) |  |
| 劳动力资源的充分性(4) | 经检查发现乙方未按照要求配备规定人数或不满足工作需求的扣4分。 |
| 日常用具、消耗品、器材资源的充分性(4) | 经检查发现乙方对常用具、消耗品、器材等准备不充分而影响到正常工作的，第一次发生扣1分，第二次发生扣0分。 |
| 资源利用的合理性(4) | 要求乙方对人力物力等资源进行合理分配和利用，经检查发现物力资源利用不合理铺张浪费的，扣2分，人力安排不合理，人员无故缺岗缺勤的扣2分。 |
| 其他(6) |  |
| 满意度(6) | 服务范围内，乙方发生一次有效投诉扣6分。 |
| 加分项（10分） |  |
| 好人好事及表扬（4） | 每件好人好事，经甲方认可受到表扬的加2分，。 |
| 超额超水平完成（2） | 超出甲方预期，超额完成任务一件加2分，2 |
| 建议及方案（4） | 经甲方认可，由乙方提出建议和意见已经实施的，每条加2分。 |

机场公司业务外包项目合约监管考核指南

（试行）

本指南作为公司各监管单位在拟草外包项目合约中监管考核要求部分的依据。各单位可根据自身不同项目特点，选择月度或季度考核方式。具体规范如下:

一、日常考核

机场公司监管单位每日按照日常检查表对相应岗位工作情况、服务质量进行监督检查及考核，发现问题，及时进行记录，并由承包商现场人员确认，同时发放整改单告知承包商进行纠正和整改。

承包商在收到机场公司的整改通知书之日起10日内完成相关整改工作，并将整改情况反馈机场公司监管单位。

二、月（季）度考核

满分100分。监管单位根据服务标准要求制定日常考核表及月（季）度考核表（格式可参考《机场公司业务外包项目季度考核标准（项目质量考核部分）》）。当月日常考核得分情况得出月（季）度考核得分，考核表中单项扣分不设上限。

1．按月支付的项目，按月度进行考核。当月日常考核的最低得分为月度考核得分。每月考核得分达到95分以上（含95分），视为考核合格，公司按合同所规定的付款方式支付给承包商服务费；如考核得分95分以下，视为考核不合格，每减少1分，扣除当月该项业务服务费的1%。年度考核成绩可按月度平均值进行核算。

2．按季或年支付的项目，按季度进行考核。该季度内每一个月度考核得分达到95分以上（含95分），视为考核合格公司按合同所规定的付款方式支付给承包商服务费；其中，月度考核得分由当月日常考核的最低得分得出。如当季度内有任一个月度考核得分95分以下，视为考核不合格，每减少1分，扣除当月该项业务服务费的1%。年度考核成绩可按季度平均值进行核算。

三、合约中止

在考核过程中，下列情况之一的，机场公司有权提前中止合约，并要求承包商承担由此给机场公司造成的实际损失:

1.在本合同有效期限内如连续两个月度考核得分低于85分（包含85分）或在一个自然外包年度内共计有三个的月度考核得分低于85分（包含85分）。

2.发生因承包商责任原因造成的各类治安群体性事件、空防不安全事件、消防及其他不安全事件，事故症候，事故和严重影响航班正常性造成航班业务等情况的，实行一票否决。

附件5、常用耗材表

| 潜水泵、隔油器 | 编号 | 常用耗材（易损件）名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 螺 丝 | 外包费用内 |
|  | 2 | O型圈 | 外包费用内 |
|  | 3 | 防锈金属漆+面漆（含阀门以下管道，面漆与原色基本一致） | 外包费用内 |
|  | 4 | 橡皮垫圈 | 外包费用内 |
|  | 5 | 电缆挂钩（不锈钢材质） | 外包费用内 |
|  | 6 | 防水胶带 | 外包费用内 |
|  | 7 | 绝缘胶带 | 外包费用内 |
|  | 8 | 扎 带 | 外包费用内 |
|  | 9 | 浮球 | 外包费用内 |
|  | 10 | 连接软管 | 外包费用内 |
|  | 11 | 不锈钢抱箍及紧固件 | 外包费用内 |
|  | 12 | 润滑油 | 外包费用内 |
|  | 13 | 不锈钢链条 | 外包费用内 |
|  | 14 | 隔油器刮板（PE） | 外包费用内 |
| 电控箱修复 | 15 | 连接线 | 外包费用内 |
|  | 16 | 保险丝 | 外包费用内 |
|  | 17 | 接线端子 | 外包费用内 |

附件6：设备维保服务报告

设备维保服务报告

| 用 户 |  |  |  |  |  |  |  | 维保日期 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  | 维保地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修时故障简述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  | 台 |  |
| 拆检记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对地绝缘（MΩ） |  |  |  | 相间绝缘（MΩ） |  |  | 绕组绝缘（Ω） |  |  |  | 传感器检测1 |  |  |  | 传感器检测2 |  |  |
| U |  |  |  | U-V |  |  | U1-U2 |  |  |  | F0-F1 |  |  |  | 10-11 |  |  |
| V |  |  |  | U-W |  |  | V1-V2 |  |  |  | DI-PE |  |  |  | 10-12 |  |  |
| W |  |  |  | V-W |  |  | W1-W2 |  |  |  |  |  |  |  | 10-13 |  |  |
| 电缆及设备机械部件拆检情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 | 部件 |  |  |  |  | 选择打√ |  |  |  | 故障描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜 水 泵 | 1.电缆 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.桨叶/叶轮 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.轴承 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.机械密封 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.油封 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.0形圈 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.接线室检查 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.电机室检查 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.油室、空腔检查 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.阀门 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.控制箱 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.其它（防锈处理等） |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔 油 器 | 1.控制箱 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.刮板 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.轴承 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.排水口 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.传动链条 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.阀门 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.隔油器机体 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.其它 |  |  |  |  | 正常□/异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障原因分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修理内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论与建议： 结论： 建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保单位签字（盖章）： 管理单位签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：潜水泵、隔油器备品备件单价表（下列备品备件仅供甲方采购时参考，不计入本合同价）

| 设备名称 | 设备规格型号 | 备品备件名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水泵 | ITT CP 3085 HT | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | ITT CP 3057.181 HT | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 中太50WQ23-9-1.5 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 威乐FA05.32E 48台 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 威乐FA08.34E 2台 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ15-120-1.5 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ15-130-2.2 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ15-130-2.2 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ11091 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方65WQ11091A | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方80WQ11131A | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ15-110-1.1 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ15-110-1.1 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方100WQ-65-15-5.5 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 格兰富SLV.80.80.60.2.51D | 原厂备件包 |  |  |
| 隔油器 | 上海越晟YS-2500 | 传动链条及轴承 |  |  |
| 隔油器 | 上海越晟YS-2000 | 传动链条及轴承 |  |  |
| 隔油器 | 上海越晟YS-2500 | 隔油调速电机 |  |  |
| 隔油器 | 上海越晟YS-2000 | 隔油调速电机 |  |  |
| 弹性座封闸阀 | 冠龙DN50 | 整件 |  |  |
| 弹性座封闸阀 | 冠龙DN80 | 整件 |  |  |
| 弹性座封闸阀 | 冠龙DN100 | 整件 |  |  |
| 弹性座封闸阀 | 冠龙DN150 | 整件 |  |  |
| 橡胶瓣封闸阀 | 冠龙DN50 | 整件 |  |  |
| 橡胶瓣止回阀 | 冠龙DN80 | 整件 |  |  |
| 橡胶瓣止回阀 | 冠龙DN100 | 整件 |  |  |
| 橡胶瓣止回阀 | 冠龙DN150 | 整件 |  |  |

第五章  评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、服务期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的资信及技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+资信及技术分

3.3.1商务报价分70分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上（投标人税率不一致时，招标人按照不含税价进行商务评审），取所有有效投标报价的算数平均值与次低价的算数平均值作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算数平均值与最低价的算数平均值。

投标人的投标价等于评标基准价的得70分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、资信及技术评分   0-30分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 评定项目 | 分值范围 |
| --- | --- |
| 投标人企业规模、得奖情况 | 0-4 |
| 2016年1月1日至投标截止日止有水泵维保项目业绩，2个业绩不得分，每增加1个业绩加2分，最多得6分（须提供合同复印件并加盖公章作为证明材料，否则不予认可，原件备查） | 0-6 |
| 拟派项目负责人和主要参与服务人员配备情况（项目负责人技术资质，服务人员安排与专业性比较） | 0-6 |
| 服务大纲（维保服务内容的全面性、专业性比较） | 0-4 |
| 服务质量承诺及保证措施（人员培训以及应急处理保障方案等计划安排，工作流程及计划安排的科学性） | 0-6 |
| 提供的备品备件清单价格的合理性（符合要求的备品备件清单报价，进行横向比较，综合评分。） | 0-4 |

3.4推荐中标候选人

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.3当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4招标人对评标、定标结果不负责解释。

第六章  投标文件格式

目   录

封面

一、投标函；

二、投标报价表；

三、备品备件报价表

四、法定代表人资格证明书；

五、授权委托书；

六、投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（3）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（4）近三年完成类似项目业绩情况。

七、服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）服务管理班子的组织结构形式；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）服务人员工作守则；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

八、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场         项目

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：        年         月        日

一、投 标 函

致：杭州萧山国际机场有限公司

1、根据已收到的                           招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以投标总价为人民币 (大写)：               元（RMB         元）报价并按上述招标文件要求承揽上述项目所有等工作。

2、一旦我方中标，我方保证在服务期内完成全部工作。

3、我方同意所递交的投标文件在“前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、一旦我方中标，我方保证按照招标文件的要求，按时签订服务合同，并全面履行服务合同。

6、我方已详细审查全部招标文件，包括补充公告以及供参考的全部资料和有关附件（若有），我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方同意按照你方可能要求提供与投标有关的任何其他数据或资料，且完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及对评标和定标结果不负责解释。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：   年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 投标报价 （不含税） | 税率 | 投标报价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一年 |  |  |  |
| 2 | 第二年 |  |  |  |
| 3 | 第三年 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | 合 计 （含税） | 人民币大写 元， 小写 ¥ .00 | 合 计 （含税） | 人民币大写 元， 小写 ¥ .00 |

注： 请列明不含税价、含税价、税率，投标人税率不一致时，招标人按照不含税价进行商务评审。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

五、备品备件报价表

| 备名称 | 设备规格型号 | 备品备件名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水泵 | ITT CP 3085 HT | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | ITT CP 3057.181 HT | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 中太50WQ23-9-1.5 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 威乐FA05.32E 48台 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 威乐FA08.34E 2台 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ15-120-1.5 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ15-130-2.2 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ15-130-2.2 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ11091 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方65WQ11091A | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方80WQ11131A | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ15-110-1.1 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方50WQ15-110-1.1 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 东方100WQ-65-15-5.5 | 原厂备件包 |  |  |
| 潜水泵 | 格兰富SLV.80.80.60.2.51D | 原厂备件包 |  |  |
| 隔油器 | 上海越晟YS-2500 | 传动链条及轴承 |  |  |
| 隔油器 | 上海越晟YS-2000 | 传动链条及轴承 |  |  |
| 隔油器 | 上海越晟YS-2500 | 隔油调速电机 |  |  |
| 隔油器 | 上海越晟YS-2000 | 隔油调速电机 |  |  |
| 弹性座封闸阀 | 冠龙DN50 | 整件 |  |  |
| 弹性座封闸阀 | 冠龙DN80 | 整件 |  |  |
| 弹性座封闸阀 | 冠龙DN100 | 整件 |  |  |
| 弹性座封闸阀 | 冠龙DN150 | 整件 |  |  |
| 橡胶瓣封闸阀 | 冠龙DN50 | 整件 |  |  |
| 橡胶瓣止回阀 | 冠龙DN80 | 整件 |  |  |
| 橡胶瓣止回阀 | 冠龙DN100 | 整件 |  |  |
| 橡胶瓣止回阀 | 冠龙DN150 | 整件 |  |  |

六、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 企业成立年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业技术 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业编制人数 | 在册人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
| 工商营业执照及营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 及电话号码 |  |  |  | 过去3年完成 产值/人均产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近三年完成类似项目业绩情况

| 建设单位 | 项目名称 及建设地点 | 类型 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量达到 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附服务合同等相应证明文件

七、服务大纲

（一）项目负责人简介

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业院校、学历参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 主要资历、经验及担任的职务 |  |  |  |  |  |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

（五）主要参与服务人员简介

| 岗位名称 | 姓名 | 执业资格/职称 | 本项目 拟任职务 | 工作年限、主要经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

八、投标人认为应该提供的其他材料